东莞市规划展览馆

中央空调设备维保清单

1.空调设备清单：

| 序号 | 设备名称型号 | 单位 | 数量 | 出厂编号 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机30HXC165B | 台 | 2 | HP1990 HP1849 | 负一层 |
| 2 | 冷却泵ISW125-315 | 台 | 3 |  | 负一层 |
| 3 | 冷冻泵ISW125-315 | 台 | 3 |  | 负一层 |
| 4 | 冷却塔 | 台 | 2 |  | 地面 |
| 5 | 新风柜 | 台 | 12 |  | 负一、负二层 |

2.设备服务项目及费用明细

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） （含税） | 总价（元） （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备清洗内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调主机 | 冷凝器机械清洗 | 台 | 2 |  |  | 每年1次/台 |
| 2 | 空调主机 | 蒸发器机械清洗 | 台 | 2 |  |  | 每年1次/台 |
| 3 | 冷却泵冷冻泵 | 滤网清洗 | 台 | 6 |  |  | 每年2次/台 |
| 4 | 冷却塔 | 人工清洗集水槽内积存的垢渣、污物 | 台 | 2 |  |  | 每月1次 |
| 5 | 冷却水及冷冻水处理维护 | 1、杀菌、灭藻；2、粘泥剥离；3、碱洗油污处理；4、酸洗除锈；5、中和；6、钝化预膜等。 | 项 | 1 |  |  | 每月1次 |
| 6 | 新风柜 | 1、清洗过滤网；2、清洗冷凝水盘及排水管。 | 台 | 12 |  |  | 每月1次 |
| 7 | 冷却水冷冻水 | 管道及Y型过滤器清洗 | 项 | 1 |  |  | 6个月1次 |
| 8 | 费用小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备保养及巡检内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调主机 | 年度大保养（含更换冷冻油、油过滤器及冷媒过滤器，适当的冷媒补充等） | 台 | 2 |  |  | 每年1次 |
| 2 | 空调主机 | 巡检 | 台 | 2 |  |  | 每季度1次 |
| 3 | 冷却塔 | 年度大保养（含减速器轴承、冷却风扇轴承及电机轴承） | 台 | 2 |  |  | 6个月1次 |
| 4 | 冷冻水泵 | 常规保养 | 台 | 3 |  |  | 6个月1次 |
| 5 | 冷却水泵 | 常规保养 | 台 | 3 |  |  | 6个月1次 |
| 6 | 新风柜 | 常规电机、风机轴承保养 | 台 | 12 |  |  | 6个月1次 |
| 7 | 冷却水冷冻水 | 管道及阀门、止回阀、软接头检修及保养 | 项 | 1 |  |  | 6个月1次 |
| 8 | 费用小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 费用合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 含税费用总计 |  |  |  |  |  |  |

空调设备年度大保养要求

一.空调主机年度预防性保养：

在合同有效期内，乙方向甲方提供 1 次年度预防性保养服务具体服务项目如下：

A﹑检查机组运行状态

1、检查机组的历史运行参数记录。

2、检查机组的三相供电情况。

3、检查机组的外观。

4、试运行机组，并记录有关参数。

B﹑压缩机部分：

- 检查压缩机的运行情况。

- 根据排出的冷冻油量，更换冷冻油。

- 更换干燥过滤芯子，外置油过滤器、内置油过滤器及O环。

- 检查压缩机辅助油泵的运转情况。

C﹑冷凝器与蒸发器（制冷系统）：

- 制冷剂系统进行检漏试验。

- 检查制冷剂系统干燥情况。

D﹑电气及控制部分：

- 进行清理机组配电柜的积尘。

- 测试压缩机电机绝缘情况。

- 检查电机及控制柜内所有电线及连接并紧固。

- 检查主接触器触点的磨损情况。

- 检查温度传感器工作情况。

- 检查并校正各压力传感器。

- 测试动作项目工作并检查是否正常。

- 检查机组的参数设定情况。

E﹑整台机组：

- 清洁机组外表面。

- 机组调试运行及检查并调整机组冷媒量。

- 培训用户操作人员。

- 提交机组保养工作报告。

水泵、水塔以及新风柜年度预防性保养：

在合同有效期内，乙方向甲方提供 2 次冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔年度预防性保养服务，具体的日期由甲乙双方协商决定，具体服务项目如下：

1、检查冷冻泵、冷却泵、冷却塔以及新风柜风机、电机等运转部件的润滑情况；

2、检查水泵、水塔以及新风柜的控制柜线路及接触器触点情况；

3、检查水泵、冷却塔以及新风柜电机的绝缘情况，检查水塔布水器的工作状况。

二、空调设备定期巡检及清洗

1、空调主机：乙方将在合同有效期内，向甲方提供每季度 1 次定期运行巡检服务，服务提具体服务项目如下：

1、检查机组运行情况，记录分析运行工况。

包括：1）蒸发器及冷凝器进出水水温，进出水水压；

2）回路吸气、排气压力、经济器压力及压缩机油压等；

3）回路排气温度、电机温度及蒸发器液位；

4）压缩机三相电压及电流；

5）供电电压。

2、检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况。

3、检查压缩机润滑油的油位工作情况，如有必要补充润滑油（用户供）。

4、检查供油油压，油压差等工作情况。

5、检查机组是否有异常噪音及震动。

6、检查电子膨胀阀工作情况。

7、检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况。

8、检查机组的密闭性。

9、检查压缩机电机实际电流是否正常。

10、检查上载机构工作情况。

11、检查电机冷却的工作情况。

12、进行测试动作各个工作项目。

13、检查机组启动柜工作情况。

14、如有条件，停机检查压缩机主接触器触点情况。

15、提供机组定期检查报告。

2、水泵、水塔以及新风柜：

1、每月清洗1次冷却塔集水槽内积存的垢渣、污物；

2、每月清洗1次新风柜过滤网，冷凝水盘及排水管；

3、每6个月清洗1次水泵及管道Y型过滤网。

4、每月1次冷却水及冷冻水处理维护，包括投加杀菌剂、阻垢缓蚀剂及预膜剂等。

三、空调设备应急维修服务

乙方将在合同有效期内，向甲方提供应急维修服务且不另行收取服务费。在接到甲方要求应急维修的通知后，正常工作时间内乙方工作人员应尽快在  4  小时内赶到现场，并立即开始检修。除不可抗力造成设备损坏、热交换器进水维修、压缩机分解大修、水泵更换、水塔填料更换、新风柜更换等需另行计费外，乙方将不另行收取人工费，所有应急维修服务的零件材料将据实结算。对需收取费用的应急维修项目和零配件，甲、乙双方将另行签订合同，合同生效后，乙方开始提供服务。